附件：

- 镇江海纳川公铁运输有限公司

公铁配电房改造

技术规格书

2025年3月

# 技术要求

## 1.1 总则

1.1.1本技术规格书适用于镇江海纳川公铁运输有限公司铁路货场配电房改造的设备采购及安装，包括设备本体及其配套设备系统的功能设计、制造、结构、性能、运输、指导安装、调试、试验及检查、试运行、考核验收、消缺、培训和最终交付运行、售后服务等各方面的技术要求。

1.1.2本技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范条文，投标方应保证提供符合国家最新标准或相关国际通用标准和本技术规格书要求的优质产品及其相关的服务。同时满足国家相关最新强制性标准的要求。

1.1.3投标方承诺提供的产品必须完全符合本技术规格书的要求，并保证产品设计方案完全满足本技术规格书中招标方对产品质量、性能及运行寿命要求。投标方必须满足本技术规格书中招标方对产品的质量与性能要求，且投标方须将相应的方案提交招标方确认后才可实施，否则招标方有权作不合格品处理。

1.1.4 中标方对本设备负有全责，包括中标方采购的产品。

1.1.5 在签订合同之后，到中标方开始设计、制造、组装、安装、调试直到设备移交前的这段时间内，招标方有权提出因规范、数量和规程等发生变化而产生的一些补充修改要求，投标方须遵守这些要求，具体款项内容由招标方、中标方双方共同商定。

1.1.6中标方需根据招标方采购该产品所用于具体工程的技术要求向招标方提供合适的产品，中标方提供产品的方案:包括（但不局限于）中标方提供的设备选型、材质、标准等等，中标方对产品的设备选型、材质等负全部责任。中标方提供的产品技术方案需得到招标方的确认，但招标方对产品方案的确认，并不免除中标方在其所提供的产品不能满足工程技术要求时其要承担的及时更换和赔偿招标方损失的责任，中标方提供的产品必须满足总体性能要求。

1.1.7 中标方对产品的设计、制造、组装、安装、调试负有全部责任，在整个过程中由于中标方的错误导致的错误、隐患和事故，由中标方承担责任。

1.1.8 中标方应执行本技术规格书所列标准。技术规格书与招标文件有不一致时;标准与标准要求不一致时，均按较高标准执行，但不得低于最新中国国家标准。如果本技术规范与现行使用的有关标准有明显抵触的条文，中标方应及时书面通知招标方进行解决。

1.1.9 本技术规格书经双方共同确认和签字后作技术协议，与合同文本具有同等法律效力。

1.1.10中标方提供的商务文件的供货范围（清单）必须与本技术规格书一致，否则以本技术规格书为准，且不得增加费用。

1.1.11所有计量单位须采用国际单位制。

## 1.2 工程概述

1.2.1建设地点

镇江海纳川公铁运输有限公司铁路货场。

1.2.2气象条件（最高及最低气温、气压、海拔、湿度、地震烈度）

略

1.2.3　设计和运行条件

1.2.3.1 干式变压器：SCB18-800kVA

| 序 号 | 项 目 名 称 | 单 位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器型式 | － | 三相环氧树脂浇注干式变压器 |
| 2 | 冷却方式 | － | AF/AN |
| 3 | 绝缘等级 | － | F |
| 4 | 额定频率 | Hz | 50 |
| 5 | 阻抗电压 | ％ | 4 |
| 6 | 接线组别 | － | Dyn11 |
| 7 | 低压侧中性点固定接地 | － | 是 |
| 8 | 0.3m处最大噪音等级 | dB | 小于80 |
| 9 | 高压侧冲击耐压 | kV(峰值) | 75 |
| 10 | 高压侧工频耐压 | kV | 35 |
| 11 | 外壳防护等级 | IP | 4X |
| 12 | 外形 |  |  |
| 13 | －高 | mm | 2200 |
| 14 | －深 | mm | 1350 |
| 15 | －宽 | mm | 1900 |
| 16 | 冷却风机 | 台 | 2 |

1.2.3.2 柜体型式：MNS。

1.2.3.3 电气性能技术参数

| 序号 | 项 目 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜型 |  | GGD3 |
| 2 | 主电路额定电压 | V | ～400 |
| 3 | 辅助电路电压 | V | ～220 |
| 4 | 最高工作电压 | V | ～420 |
| 5 | 额定频率 | Hz | 50 |
| 6 | 额定绝缘电压 | V | ～660 |
| 7 | 工频试验电压 |  |  |
| 8 | —主回路 | V/1min | 2500 |
| 9 | —辅助电路 | V/1min | 2000 |
| 10 | 水平母线额定电流 | A | ≥2000 |
| 11 | 垂直母线额定电流 | A | 500 |
| 12 | 水平母线额定短时耐受电流(1s) | kA | ≥50 |
| 13 | 水平母线额定峰值耐受电流 | kA | ≥50 |
| 14 | 垂直母线额定短时耐受电流(1s) | kA |  |
| 15 | 垂直母线额定峰值耐受电流 | kA |  |
| 16 | 保护等级 | — | IP30 |
| 17 | 框架外形尺寸 |  |  |
| 18 | —高 | mm | 2200 |
| 19 | —宽 | mm | 800 |
| 20 | —深 | mm | 800 |

1.2.3.4　系统接地方式：TN-S系统。

1.2.3.5　安装地点：室内。

1.2.3.6　低压系统配置

## 1.3 规范和标准

设计、制造规范和标准，包括但不限于如下：

GB20052   《三相变配电变压器能效限定值及规范》

GB/T24274  《低压抽出式成套开关设备和控制设备》

GB50062　《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》

GB50063　《电力装置的电测量仪表装置设计规范》

GB/T 14048  《低压开关设备和控制设备》

GB 50171   《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》

GB 50150  《电气设备交接试验标准》

GB/T 15576  《低压成套无功功率补偿装置》

GB 50227  《并联电容器装置设计规范》

GB50254-96《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》

GB/T12747.1 《标称电压 1 kV 及以下交流电力系统用自愈式并联电容器 第1部分：总则-

性能、试验和定额-安全要求-安装和运行导则》

GB/T12747.2 《标称电压 1 kV 及以下交流电力系统用自愈式并联电容器 第2部分：老化试验、自愈性试验和破坏试验》

GBT 22582  《电力电容器 低压功率因数补偿装置》

DL/T 842  《低压并联电容器装置使用技术条件》

DL/T 597  《低压无功补偿控制器订货技术条件》

DL/T 526　　《备用电源自动投入装置技术条件》

GB/T 12747.1 《标称电压1kV及以下交流电力系统用自愈式并联电容器  第1部分：总则——性能、试验和定额——安全要求——安装和运行导则》

GB/T12747.2 《标称电压1kV及以下交流电力系统用自愈式并联电容器  第2部分：老化试验、自愈性试验和破坏试验》

GB/T17799.2 《电磁兼容通用标准 工业环境中的抗扰度试验》

GB/T17799.4  《电磁兼容通用标准 工业环境中的发射标准》

以上标准及规范均按现行最新版执行。

## 1.4 设备技术要求

1.4.1 中标方提供的产品应适应工业环境使用条件，并能满足人身安全和劳动保护条件。

1.4.2 外购材料、元器件必须选用适合工业场所的合格正品，并附有原厂生产检验合格证。严禁采用国家公布的淘汰产品或三无产品。投标方应对外购部件及材料进行检验，并对其质量、性能负责。

1.4.3 所有元器件、材料及零部件应符合有关规范的要求，且应是新型的和优质的，并能满足当地海拔、气候等环境条件的要求。

1.4.4变压器要求：

1.4.4.1干式变压器：SCB18-800kVA，选用徐州鹏程/江苏凡高/南京大全/江苏华鹏产品

1.4.4.2 乙方提供的产品应功能完整、技术先进，并能满足人身安全和劳动保护条件。

1.4.4.3 外购材料、元器件必须选用适合于工业场所合格产品，并附有生产检验合格证。严禁采用国家公布的淘汰产品或三无产品。乙方应对外购部件及材料进行检验，并对其质量、性能负责。

1.4.4.4 所有元器件、材料及零部件应符合有关规范的要求，并能满足当地海拔、气候等环境条件的要求。

1.4.4.5 铁芯及绝缘

1.4.4.5.1变压器铁芯要求采用冷轧高导磁晶粒取向硅钢片制成， 采用纵向“阶梯叠”结构或其它更优结构。无毛刺，铁芯应压紧并采用浸漆分层绝缘以减少涡流损失。

1.4.4.5.2 铁芯的磁通密度选择应使变压器在过负荷运行时不会饱和。

1.4.4.5.3 变压器采用阻燃树脂绝缘，真空浇注。绝缘按连续运行设计。

1.4.4.5.4 变压器绝缘应有较高的热容性，使变压器负荷变化时，温度变化缓慢，减少热应力对绝缘的破坏。铭牌上应标明AN/AF的输出容量。

1.4.4.5.5变压器铁心和金属件均应可靠接地（铁扼穿芯螺杆除外），接地装置应有防锈镀层，并有明显的接地标志，铁心和金属件需有防锈保护层。

1.4.4.5.6 具有良好的防潮性，可以在100%湿度下正常运行，长期停用后不经干燥即可投入运行。干式变压器的温升极限应满足GB1094.11中的要求。散热性能好，机械强度要高，不会因绕组温度变化，而造成变压器在保证寿命内出现线筒表面的龟裂。

1.4.4.6  绕组及导体

1.4.4.6.1变压器高、低压绕组采用铜线，用环氧树脂浇注。环氧树脂具有高电气性能、机械性能和热性能并且防潮、防火、自熄功能，遇到火源时不产生有害气体。

1.4.4.6.2 变压器内引出与低压开关柜连接母排均采用TMY系列矩形硬铜排，中性母排截面应不小于主母排截面的50%，主母排载流量应满足不低于[X]A的要求（40℃环境下）。

1.4.4.6.3变压器除中性点导体外，还应提供专用的铜接地母线，接地母线一端为双孔端子板，接地端子板设置在变压器下部。接地母线截面不小于[X] mm2。

1.4.4.7 结构

1.4.4.7.1 变压器的钢结构、外壳及所有不载流部件均应与接地母线连接。

1.4.4.7.2 变压器的钢结构除应有足够的强度和刚度外，还应有有效的减震措施，降低空气间隙的共鸣的变压器的振动。

1.4.4.7.3 变压器应配备起重用吊环。

1.4.4.7.4 变压器高压侧电缆从底部引接，因此其结构设计应保证电缆能在本体和外壳之间引上，在其高压侧应配备固定电缆头的支架。高压侧外壳底部应留有电缆穿线板，此板可根据现场电缆外径开孔。

1.4.4.7.5 安装和固定引出线端子板及母线的支柱或绝缘子的部件应有足够的强度，防止短路产生电动力使其破坏或发生位移。

1.4.4.7.6 低压母线穿出变压器保护外壳处应设置套管（变压器厂家提供）。

1.4.4.7.7低压侧硬母线采用横排侧出线方式。

1.4.4.8  外壳

1.4.4.8.1 变压器应成套提供保护外壳, 除通风孔外，其余部分不应开孔。外壳前后壁板设门，以方便检修和维护，但门关闭后应具有与外壳相同的防护等级。

1.4.4.8.2乙方提供高、低压支持绝缘子等连接附件，并向低压开关柜厂提供母线连接尺寸图。

1.4.4.8.3  干式变压器外壳门上装有机械或电气闭锁装置，变压器外壳的门在变压器带电时应闭锁，闭锁装置应由乙方负责置齐全，出厂前应安装完毕（连接电缆可在现场安装），甲方不需另外增加任何设施，在现场就应具备闭锁功能要求。

1.4.4.9 分接头

变压器厂应提供分接头切换装置。

1.4.4.10 温度控制箱

1.4.4.10.1 每台变压器应配备一套数显式温控器，应具有温度显示、温度控制及保护功能，实现自动控制风扇启停的功能，温度高报警功能和超温启动远方跳闸功能。三个PT100测温元件分别埋设在三相低压绕组最热部位的测温孔内，并应能输出远方显示三相绕组温度的4～20mA直流摸拟信号。温控器应具有下述功能：

可自动或手动监测并循环显示三相绕组的温度，可根据温度的变化，自动超温报警和保护（测量范围：0～200℃ 精度±5%，提供无源干接点跳闸信号）。并应予留二对超温报警和超温跳闸的辅助接点，用于指示和保护。自然空气冷却（AN）时，绕组温度超过规定值时报警,当绕组温度继续升高并超过允许值时输出跳闸信号；强迫空气冷却(AF)时，能根据绕组温度的高低自动启停风机，同样，当绕组温度超过规定值时报警，绕组温度继续升高并超过允许值时输出跳闸信号。为能选择冷却风扇的运行方式，应有一套手动操作的选择切换开关，具有自动和手动两个位置。

1.4.4.10.2　温控箱电源直接引自变压器本体低压侧，由乙方配置熔断器和连接导线，且出厂前应提供低压母线侧导线引出点，熔断器和导线布置应符合安全要求，便于现场直接连接及维护要求。

1.4.4.10.3 温度控制及报警设定现场可调。

1.4.4.10.4  温度控制箱应采用壁挂式安装在变压器靠低压侧的外壳上（柜前）的方式，安装布置应便于观察、操作。

1.4.4.10.5  温度控制箱导线采用铜导线，绝缘电压不低于500V，截面不小于1.5 mm2, 用于电流回路的导线截面不小于2.5 mm2。

1.4.4.10.6  温度控制箱内所有需要输入和输出的信号均须接至端子上再引出，并应留有最少不少于6个的备用端子，此外引端子排应按技术规格书附图接线方式提供。

1.4.4.10.7温控元件输出无源接点容量不小于220VDC，1A。温控装置电源：交流380V/220V，并具有防电磁干扰功能。

温度报警继电器，冷却风扇及零序互感器的控制接线在工厂内完成，并引至二次接线盒上。各信号接至端子排。

1.4.5低压配电柜技术要求:

断路器、接触器、中间继电器、转换开关、信号灯、按钮等相同型号和整定值的元件能互换

1.4.5.1  框架和外壳

低压配电柜采用MNS开关柜，配电柜要求采用镀锌冷轧钢板柜体(钢板厚度不小于2.0mm)，柜门与柜体之间应有不小于4平方毫米接地铜线连接，设备铭牌要求为不锈钢，激光琢刻。

户内直立安装，要求有足够的强度，安全可靠性能高、发生故障后影响范围小。装置的基本框架为组合装配结构，采用标准型材组装，全部构件采用冷轧板加工再经镀锌组成一台完整的装置。

能承受所安装元件及短路所产生的动、热稳定。同时不因成套设备搬运、吊装、运输等情况而变形和损坏，并影响设备的性能。

相邻盘柜和成列柜的水平度、不平度、垂直度满足电气装置安装验收规范。

开关柜的结构使断路器或其他电气设备操作产生的振动不会引起继电器等二次设备误动作。

开关柜设有安装外接电缆的安装支架，支架高度保证上述设备的安装，电缆安装支架距柜底高度不小于250mm。

所有不带电的金属部件有效地接到开关柜的保护接地母线上。

开关柜一、二次接插件选用优质产品。

柜内母线及各引线带电部分应用绝缘护套全部包封。

电缆下进下出；

0.4kV开关柜为TN-S（三相五线制）系统，柜体及柜内所有元件的额定电压、额定电流、使用寿命、接通和分断能力、短路电流承受能力（包括耐受短路电流动、热稳定能力）等参数应符合相应GB标准规定的要求，所采用元件应具有国家强制认证的元件认证标志。

1.4.5.2 通风孔

通风孔的设计和安装使熔断器、断路器在正常工作时或在短路情况下没有电弧或可熔金属喷出。

通风孔的形状、尺寸及安装位置不使整个外壳的强度有明显的下降。

通风孔的设置不降低外壳的防护等级。

外壳顶部的通风孔有覆板遮盖，既防止异物、水滴落下造成母线短路，又不会影响设备正常运行时的通风和散热。

1.4.5.3  断路器（详见附件：公铁配电房改造施工图）

断路器选用ABB/SCHNEIDER/SIEMENS产品

1.4.5.4 接触器（详见附件：公铁配电房改造施工图）

接触器选用ABB/SCHNEIDER/SIEMENS产品

接触器应按AC-3类的使用类别选用。

接触器吸持线圈的电压选为交流220V，50Hz。接触器辅助触点数量应按满足施工图纸要求配置。

1.4.5.5　热继电器（详见附件：公铁电房改造施工图）

所有热继电器均应提供1常开和1常闭辅助触点。

1.4.5.6按钮（详见附件：公铁电房改造施工图）

选用上海二工/安科瑞/人民/上海电荷产品

1.4.5.7多功能表、互感器（详见附件：公铁电房改造施工图）

选用上海二工/安科瑞/人民产品

1.4.5.8 无功补偿选用SVG型无功补偿装置，选用上海铀力电气/彼恩依电气/伯柯利能源/帝森克罗德电气产品。

1.4.5.9 联锁

1.4.5.10  主母线、分支母线和接地保护母线(母排尺寸3×（100x10)+1×（80x8)）详见附件：公铁配电房改造施工图)

配电柜主母线和分支母线所有连接部位要求镀锡，母排要求使用纯铜材质，套热缩加强绝缘，有相标。母线连接处的搭接长度应不小于其宽度；采用螺栓连接时，母线宽度≥60mm接头处不少于两个螺栓。

低压开关柜内设置中性点工作母线和接地保护母线，并应贯穿开关柜组全长。中性点工作母线截面应不小于主母线截面的50%，接地母线的两端配有压接式端子，用于与外部接地电缆相连。中性点工作母线和接地保护母线的材质均与主母线相同。按规律开孔以方便用户直接连接电缆，且设有明显的符号标志。

母线额定电流不低于进线开关的框架额定电流，同时还应考虑以下条件：

- 导体长期发热允许载流量

- 热稳定性的校验

- 动稳定性的校验

- 导体共振的校验

柜内所有母线有相色标记。

设置垂直分支母线关闭遮板，随抽出单元抽入、抽出自动打开和关闭，防止意外触及垂直母线。开关柜后电缆出线室内，垂直母线应经绝缘封闭。电缆连接端子上装设活动绝缘罩盒。

配电柜内母线裸露部分如有影响回路检修、维护（如更换电缆）安全的，则该部位必须使用全封闭母线或加热缩套管。

1.4.5.11 二次接线

所有的装置、电缆接线端采用耐久性材料编号、注明，并与相关的项目表和接线图相对应。

所有用于操作和监视的重要设备（如：开关、按钮信号灯等）都用固定的铭牌标明。

所有装置都有良好的接地。每一开关柜均直接与就近的接地网相连，其接地线将满足设备短路电流热稳定的要求。

电流回路用2.5mm2铜芯线；其它用1.5mm2铜芯线，导线颜色按规范执行。

电源回路使用电流端子，所有的导线都接到固定的端子排，便于查找运行中的不同回路和设备。对应电缆的全部端子都是相同的。

端子排采用阻燃、防尘型，将留有20%备用端子。严格禁止导线间的直接连接，端子的标号、标志须明确、清楚、牢固。

柜门、柜体等所有不带电金属部件、互感器的二次侧一端都严格接地，柜内电流互感器二次电流变比为5A。

1.4.5.12 接地

低压开关柜的整个延伸方向设有专用的接地母线。保护接地母线和工作接地母线在低压开关柜下部平行敷设。低压开关柜的门等活动部件之间应有专用接地体相互联结，接地体或接地线截面应满足规范要求，并通过专用端子联结牢固。

## 1.5 性能保证

设备制造遵守不低于1.3所列设计、制造规范和标准(但不限于此)。

设备性能保证值满足本技术规格书各项技术要求。

## 1.6 质保期

质量保证期：性能验收后一年或货到现场后18个月，以先到为准。

因中标方原因而造成的损坏，或不能进行正常工作时, 中标方应免费为招标方修理或更换零部件，更换的备件重新计算质保期。

质量保证期内，中标方所供设备因设计、选材、制造、工艺和配套元器件的质量原因而导致设备不能正常运行，中标方必须无偿服务、更换部件并对其造成损失负责；由于中标方原因达不到本技术规格书所要求的性能指标，所需进行相关改造而发生的费用由投标方承担。

# 供货范围及工作范围

## 2.1 一般要求

2.1.1中标方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且产品的技术经济性能符合第一章要求。

2.1.2中标方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量等内容（包括但不限于此）。对于属于整套设备运行、保证设备性能和施工所必需的部件，即使本合同未列出和/或数目不足，投标方仍须在执行合同时补足而不增加费用。

2.1.3中标方须提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

## 2.2 供货范围

2.2.1供货范围及现场改造工作量

| 序号 | 施工内容 | 要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户外旧变压器拆除 | 6kV、500kVA油浸变压器拆除，并转移至招标方指定位置 | 1台 | 4米登高 |
| 2 | 户外10KV刀闸拆除 | 拆除，并转移至招标方指定位置 | 1只 | 4米登高 |
| 3 | 铜排拆除 | 旧变压器至旧配电柜之间的铜排及支吊架拆除； | 20米 | 80 x8mm |
| 4 | 旧低压柜拆除 | 将配电室旧配电柜拆除，并转移至招标方指定位置 | 4面 | 2200（高）x1000（深）x1000（宽） |
| 5 | 现有用电设备电缆拆除及恢复 | 投标方负责将先接到旧配电柜的电缆拆除，并做好线缆标牌；待新柜子就位后，电缆接到对应的抽屉回路上，原电缆铜鼻子全部进行更换。 | 1项 | 约12个回路 |
| 6 | 干式变压器供货及安装 | SCB18-800kVA ，6.3+2*2.5%/0.4kV，Ud=6%;外型尺寸：2200（高）x1350（深）x1900（宽）；铝合金外壳；IP4X 具体详见公铁配电房改造施工图 | 1台 | 投标方负责设备供货、本体安装、基础槽钢安装、试验及调试；提供试验报告 |
| 8 | 无功补偿柜AA1供货及安装 | 低压SVG动态补偿可调装置 300kVar；外形尺寸2200（高）x1000（深）x1000（宽）；IP4X具体详见公铁配电房改造施工图 | 1面 | 投标方负责设备供货、本体安装、基础槽钢安装、试验及调试 |
| 9 | 低压出线柜AA0供货及安装 | MNS,外形尺寸2200（高）x1000（深）x1000（宽）；具体详见公铁配电房改造施工图 | 1面 | 投标方负责设备供货、本体安装、基础槽钢安装、试验及调试 |
| 9 | 低压配电柜AA2供货及安装 | MNS,外形尺寸2200（高）x1000（深）x1000（宽）；具体详见公铁配电房改造施工图 | 1面 |  |
| 10 | 低压配电柜AA3供货及安装 | MNS,外形尺寸2200（高）x1000（深）x1000（宽）；具体详见公铁配电房改造施工图 | 1面 |  |
| 11 | 户外6kV一进一出电缆分支箱供货及安装 | 满足YJV-6kV-3*70mm2电缆分支箱；不锈钢材质 | 1台 | 投标方负责设备供货、本体安装、试验等；提供试验报告 |
| 12 | 高压电力电缆供货及安装 | YJV-6kV-3*70mm2 | 15米 | 6kV电缆从杆塔引下，经6KV电缆分支箱，后穿管埋地至室内电缆沟上变压器高压桩头；埋深-0.8m，套管引出至地面2m；提供试验报告 |
| 13 | 户外6kV冷缩电缆终端接头 供货及安装 | 配套YJV-6kV-3*70mm2电缆 | 2套 | 供货、安装 |
| 14 | 户内6kV冷缩电缆终端接头 供货及安装 | 配套YJV-6kV-3*70mm2电缆要求 | 1套 | 供货、安装 |
| 15 | 低压柜槽钢基础改造供货及安装 | 10# | 25米 | 供货、安装 |
| 16 | 变压器基础槽钢供货及安装 | 12# | 6米 | 供货、安装 |
| 17 | 电缆保护管 供货及安装 | 热镀锌钢管；DN100；埋深-0.8m，套管引出至地面2m | 20米 | 供货、安装 |
| 18 | 热镀锌扁钢供货及安装 | -40x4 mm | 20米 | 供货、安装 |
| 19 | 配电室进户大门扩宽400mm | 扩墙400mm，原双开铁皮门各加宽200 mm | 1项 | 配电室大门无法满足变压器的进出 |

注：

- 本招标范围内电气设备元器件选择必须符合招标技术规格书相关技术性能要求，中标方应对所供电气设备元器件负有全责。如投标未明确提出不响应所有招标技术要求，则为满足招标技术性能要求而需调整电气设备元器件配置，中标方不得提出增加任何费用。

- 投标技术文件中应提供主要元器件配置清单（每台柜单独列出），该清单中应列出主要设备及元器件的名称、型号规格、数量、单位、生产厂家、产地等。

- 本招标提供的岸电电房新增柜柜面布置图、新增柜低压一次系统图、拼柜示意图仅供投标方报价用，投标方所供设备的生产制造必须按招标方提供的最终版施工图执行，如果施工图设计阶段二次图作部分调整，投标方应承诺不发生任何费用问题。

- 本工程低压柜包含已有配电柜移位，新增配电柜与已有配电柜进行拼接等工作，投标方中标后，需要到现场实际踏勘测量已有配电柜的颜色、柜体尺寸以及母排位置等，投标方应承诺不发生任何增补费用问题。

2.2.2  备品备件

投标方应提供上述所有设备安装、调试期间及质保期内的备品备件（价格含在合同总价内）。如投标方停止或不制造某些备品备件, 投标方有义务提前半年通知招标方, 以便招标方有足够的时间订购一批所需备件, 在此种情况下投标方有义务向招标方免费提供该备件的图纸及技术资料。

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指示灯 | 各种颜色 | 只 | 各2只 |  |
| 2 | 按钮 | 各种规格 | 只 | 各2只 |  |

## 2.3 工作范围

2.3.1 设计、制造

中标方应当对本技术规格书范围内设备的设计、材料购买、设备制造、试验与检验、涂油漆、包装、运输和设备安装监督完全负责，以满足本项目现场要求。

中标方所供设备的设计应满足连续、安全生产和便于维修的要求。在制造之前，主要文件包括设计图，需经招标方确认，但招标方确认并不能免除投标方应负的责任。

每一面开关柜均设一个铭牌，铭牌装于每面柜的正面顶部。

开关柜的电气元件，在尽可能靠近元件上方标志文字符号，每个电路导线端头及每一个端子也标志相应文字符号。文字符号用耐擦的颜料打印，与接线图上文字符号一致。

铭牌应符合相关标准的要求。铭牌应用中文书写。

所有元件的标记应与图纸相符。

2.3.2工厂组装

中标方所供成套设备应全部在工厂内组装完成，并经检验、试验合格后方可装箱。

2.3.3包装、运输和储存

- 2.3.3.1包装

中标方应保证开关柜经过运输、储存，直到安装前不损坏和不受潮。

装箱资料应至少包括下列文件，并应妥善包装，防止受潮：

装箱单（应标明装置的附件、备件）

出厂试验报告

合格证

使用说明书

- 2.3.3.2运输

装置应适于陆运、水运（海运）或空运，运输和装卸按包装箱上的标记进行。产品运输过程中要确保安全。

设备的包装、运输应符合GB191包装储运指示标志的规定，且含装箱单、合格证。

所有外露部分应有保护装置，防止在运输和储存期间损坏。

凡是电子、电器和仪表设备包装应确保在运输过程中和保管期间的安全，不发生损坏，并防止设备受潮。

- 2.3.3.3储存

装置储存时，储存场地不得有酸、碱、盐、腐蚀性气体、物质和爆炸性气体、粉尘，并不受灰尘、雨、雪侵袭。

装置应储存在温度和湿度符合规定的场所。

# 技术资料

## 3.1 一般要求

3.1.1中标方所提供的技术资料必须能满足对该设备的设计、安装、调试、运行、维护、检修的要求，如所供资料不能满足要求时，投标方须无条件给予补充完整。

3.1.2 所有资料分为：配合设计阶段、设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等四个方面。投标方根据计划和工程的进展更新所有资料，并根据合同条款提交所有最终资料。

3.1.3 中标方必须及时提供配合工程需要（如培训等）的相关资料。

3.1.4 中标方的图纸和设计资料被招标方最终认可之前，不得进行下一步工作。对图纸及设计资料的修改不作为合同价格变更的依据。

3.1.5 中标方所提供的资料应使用中文。图纸采用AutoCAD2004版本，文字资料采用不低于office 2003格式版本。

3.1.6所有资料和图纸的变更应做明确的标记，以便于查找变更之处。

3.1.7中标方提交的资料须及时、充分、完整，并满足工程进度的要求。

3.1.8投标方提供的最终技术资料为每种设备纸质3套，电子版2套（光盘）。

## 3.2 技术资料内容

3.2.1投标阶段，投标方应随投标文件提供的资料如下：

1）开关柜型式试验报告；

2）开关柜的样本说明书；

3）开关柜外形图，并提供外形尺寸、荷载等资料。

3.2.2中标方必须在合同签订后10天内向招标方提交下述图纸和资料2套，电子版1套（文本文件用WORD、EXCEL， AutoCAD2004（图纸）三种格式）：

1）开关柜总装示意图：应表示设备总的装配情况，包括电力和控制电缆出入口位置、开关柜外形尺寸、与总重量等。

2）基础图：应标明柜体的基础螺栓位置和尺寸等。

3）柜内所有设备、元器件的样本、技术说明书。内容有元器件参数、典型接线、保护配合曲线及选择方法等，以及框架式空气断路器的操作机构及弹簧储能电机、跳、合闸线圈参数等资料。

4）电气一次方案图、二次典型控制：应包括框架式空气断路器、和电动操作塑壳式断路器内部接线，以及控制、保护、信号、照明等交流及直流回路典型原理接线图及端子排图。如有多张电气原理图，还应标明各图之间的有关线圈与触点的相互对应编号。

3.2.3 设备发运的 10 个自然日前，中标方须提交的资料：

1）一次系统接线图、二次接线图及其内部元件主要电气参数、开关柜平断面布置安装图、端子排接线图等详细图纸。

2）出厂试验报告书、设备元件的鉴定书、电气元器件合格证、安装使用说明书等相关原始资料，产品运行和维护手册、使用规程。

3）设备清册，电气元、器件材料清单（请注明品牌、型号、产地、单价和数量），运行维护检修手册，最终技术文件及使用说明。

4）备品备件、专用工具清单。

5）装箱单。

3.2.4 设备监造检查所需要的技术资料：

1） 中标方应提供满足合同设备监造所需要的全部技术资料；

2） 设备和部件制造、检验、试验的报告和资料。

3.2.5 联系单

1） 所有与本合同相关的联系单应以中文文本提交招标方。

2） 所有联系单均按招标方指定的格式进行与编号撰写。

3） 所有由招标方或投标方主持的会议和讨论结论均以文本形式记录存档。

# 设备验收与技术服务

## 4.1 工厂检验及试验

工厂检验及试验是质量控制的一个重要组成部分。中标方应严格进行厂内各生产环节的检查和试验。中标方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

由中标方供应的所有合同设备／部件（包括外购），在生产过程中都须进行严格的检验和试验，出厂前须进行部套/整机总装和试验。在设备制造工作完成时，进行试验以证明其性能符合采用规范和标准的要求。并满足安全可靠、长周期稳定运行的要求，在设备安装好后，投标方必须在招标方所指派的辅助人员配合下自行完成验收试验。

检验及试验的范围包括设备、元器件和材料的进厂，部件的加工、组装、试验、出厂试验。

所有检验、试验和总装（装配）必须有正式的记录文件，以上工作完成经招标方监造代表确认，并接到招标方的书面通知后方可办理设备发运。所有这些正式的记录文件及合格证均为技术资料的附件，按本技术规范的要求提交投标方。此外，投标方还须提供一套完整的技术资料作为随机文件装箱随设备一同发往交货地点。

工厂检验及试验的所有费用均包括在合同总价之中。

投标方应根据GB/T7251.1对整个成套设备或因交货间隔提交的部件进行常规工厂检验及试验，试验结果应记录在试验报告中，并提交完整的试验报告给招标方。

至少应进行以下工厂检查和试验：

—每相和中性接地之间，相间及相对地间的绝缘电阻试验。

—对在投运和封闭位置并安装有保险丝的所有手操和插销型开关装置，应进行绝缘电阻试验。

—对配电装置和开关组件，如断路器、接触器等应进行绝缘试验。随机选择一定数量的功能装置（包括它们的控制和保护装置）进行机械和电气操作试验。

—外壳保护程度。

—室内保护的程度。

—安全开闭、隔板和侧板的有效性和可靠。

—操作机械、锁和连锁系统的有效性和可靠性。

—母线系统的绝缘。

—漏电距离和间隙。

—组件合适的安装。

—内部电线和电缆。

—主辅回路的正确连线。

—夹子、接地和端子布置的适合性。

—功能装置的正确标识。

—铭牌上数据的完整性。

—配电装置接地系统的可靠性。

—电气相同组件的内部替换性。

—机械相同但电气不同组件的不可替换性。

设备发货前两周，中标方及时通知招标方到现场进行检测，并根据检测情况提出合理的整改建议，中标方按照整改意见认真整改。招标方也可以随时去抽检任何制造环节。

## 4.2　现场检验及试验

当货物运到现场后，招标方须做好到货设备的箱检和入库工作，并尽快安排开箱检验。招标方必须在开箱检验7天前通知中标方开箱检验日期，中标方必须派遣检验人员参加现场的开箱检验，对货物的数量、规格和质量进行与技术规格书的符合性检查验收并办理移交手续。

现场开箱检验时，如发现设备有任何损坏、缺陷、短少或不符合技术规格书中规定的质量标准和规范时，必须取证后做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为招标方向投标方提出更换或索赔的依据；中标方在接到招标方通知后，须尽快提供应必须更换的部件，但费用由招标方支付。

如双方代表在会同检验中对检验记录不能取得一致意见时，可由双方委托权威的第三方检验机构或双方权威检验机构联合进行检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由责任方负担。

开关柜的现场试验在本工程工地进行。现场试验按国家标准GB50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》实施。

## 4.3 技术服务

4.3.1现场技术服务

中标方应提供低压开关柜安装、调试的现场服务指导工作。

4.3.2 培训

中标方免费对招标方相关技术人员进行技术培训。通过培训，使接受培训的人员能了解设备的基本结构、性能，并掌握设备的操作、使用和维护保养的方法。

生产厂培训：中标方在生产厂为招标方技术人员和技术维修专业人员提供免费培训。培训前投标方提供中文运行、维护、检修手册。通过培训，使培训对象能够了解设备的工作原理和工作性质，并能独立操作、排除一般故障。

现场培训：中标方在现场指导安装、调试期间应对招标方技术人员进行必要的技术培训。根据具体管理及操作人员不同，投标方将在设备安装、调试阶段进行现场培训，具体受训人员由招标方根据实际情况和需要双方协商而定。

4.3.3  售后服务

在质量保证期内和质量保证期外如遇到设备发生故障，中标方接到招标方的通知后，须派专业技术人员在24-48小时内到达现场，协助招标方排除故障。

设备如出现质量问题，中标方立即派遣专业人员到现场处理，先解决问题，后分清责任。质保期内，中标方无偿服务和更换零部件。